# Think-Faster: сервис прогнозирования инцидентов инженерных коллекторов

Сопроводительная документация (ТЗ §14, §19). Состояние на 26.09.2026.

Как читать документ:

«Кратко для экспертизы» — решение и его цифры по критериям ТЗ §17 и §18. Каждый пункт ссылается на раздел, где он разобран подробно.

Разделы 1–8 — описание системы простым языком: что делает, как устроена, как считается прогноз, как исследовалась нейросеть, какие решения отличают проект, где границы применимости, как соблюдены 149-ФЗ и 152-ФЗ.

Приложения А–Г — инженерные подробности: форматы сообщений, топики и ручки, сборка и установка, перечень библиотек, команды для повторения исследования.

Структура — по ГОСТ 34.602 и РД 50-34.698 в объёме ТЗ §14. Все числа взяты из рабочих документов репозитория: ML/SPEC.md (постановка и рабочая конфигурация модели), ML/results/analytics.md (журнал исследования, разделы 1–63), ML/INTEGRATION.md (встраивание модели в контур), docs/common/структура.md и docs/common/права-и-аудит.md (бэкенд, права, аудит). Ссылка вида «раздел 42» ведёт в журнал исследования, «INTEGRATION §9» — в документ встраивания.

## Кратко для экспертизы

### Что сделано

Сервис каждый час оценивает 78 объектов инженерных коллекторов Москвы по журналу событий системы мониторинга. По каждому объекту он говорит, начнётся ли в ближайшие 24 часа происшествие одного из шести типов: пожар, загазованность, подтопление, отказ оборудования, отказ датчика, проникновение. К каждой тревоге прилагаются основания, датчики-свидетели и рекомендация: что сделать, в какой срок, кого послать и сколько людей. Происшествие, которое прогноз не предсказал, объявляется по самому событию на 10-й минуте. Решения принимает диспетчер; сервис ничем не управляет и в системы заказчика не пишет.

Главный результат на отложенном тесте (январь — июнь 2026, модель эти данные не видела): 62% происшествий известны за сутки вперёд при 4,9 ложного сигнала в сутки на весь парк — один ложный сигнал на объект в 16 суток. Остальные 38% объявляет канал «по факту».

### Подход: идея, оригинальность, технологии (§17 п. 1, §18 п. 1)

Идея. Диспетчеру нужна не «вероятность аварии», а короткий список: где проверить, что сделать и кого послать. Поэтому сервис решает две задачи сразу:

прогноз предупреждает за сутки о том, что ещё не началось;

канал «по факту» объявляет то, что уже идёт, если прогноз этого не дал. Полнота канала — 99,8% эпизодов, решение на 10-й минуте. Вместе с прогнозом он убирает 70–80% ложных тревог без потери эпизодов (раздел 4.9).

Что отличает проект от типового «модель + дашборд» (подробно — раздел 6):

| решение | почему это важно | число |
| --- | --- | --- |
| мера качества — ложные часы тревоги при равной доле пойманных | точность и ROC-AUC ничего не говорят при 0,1–9% положительных часов; число сигналов вознаграждает гладкую оценку | раздел 4.4 |
| порог — скользящая доля часов под тревогой, а не число | главный диспетчер задаёт, сколько тревог служба готова разбирать; поток тревог держится 0,7–1,5 от обещанного против 0–4,4 у фиксированного числа | 4.6 |
| бюджет ложных часов делится между типами по отдаче | ловит на 35–77% больше, чем один порог на всех | 4.6 |
| шум размечается, но в цель не входит | массовый дым, «Затоплен» после события питания, газ в окне планового ремонта — это не происшествия, и модель на них не учится | 4.2 |
| таблицы главного диспетчера вместо переобучения | график плановых работ снимает 45–59% ложных часов газа без потерь и без переобучения | 6.3 |
| версии модели как выбор поведения | у отказа оборудования главный диспетчер выбирает между «одна тревога на серию» и «тревога к каждому эпизоду» | 6.2 |
| аудит «отклонили, а оно случилось» | каждое отклонение пишется с оценкой модели и сверяется с подтверждёнными происшествиями | 6.6 |
| рекомендации по словарю правил с обоснованием из журнала | диспетчер видит не только меру, но и номер правила и почему оно предложено | 4.10 |

Технологии. CatBoost и XGBoost на 306 признаках объекта за час; свёрточная сеть TCN по часовым рядам объекта (у отказа оборудования). Модель, уведомления и аудит — на Python и FastAPI, приём данных — на Go; обмен через Kafka и RabbitMQ; журнал действий в PostgreSQL; секреты в Vault; вход через единый токен RS256. Полный перечень с версиями и лицензиями — приложение В.

### Техническая проработка: код, интеграция, скорость (§17 п. 2, §18 п. 2)

Качество кода.

Весь код открыт, ничего не компилируется в закрытый вид (раздел 8 и приложение Б).

207 автоматических тестов: сервис модели — 95, приём данных (Go) — 37, уведомления — 32, аудит — 23, общий пакет — 20. Тесты не ходят в сеть: брокеры, почта и Telegram подменены.

Сквозная проверка: 48 часов журнала 2026 года через такт сервиса дают те же оценки и тревоги, что эталонный ретропрогон на тех же часах.

Сложные места кода прокомментированы ссылкой на раздел журнала исследования, где объяснено, почему сделано так. Отброшенные варианты тоже записаны: в журнале 63 раздела.

Интеграция в другие системы.

Модель, приём данных, уведомления и аудит — отдельные контейнеры со своими учётными записями. Каждый можно поставить к другой системе мониторинга.

Вход модели — журнал «канал, время, значение» (REST или Kafka). Выход — JSON-сообщение в топик и ручки REST. Форматы — приложение А.

Внешних интеграций две: шина данных объекта на входе, почта и Telegram на выходе.

Системы заказчика — только чтение (ТЗ §13).

Скорость.

| что | время | требование ТЗ |
| --- | --- | --- |
| пересборка признаков всего парка из журнала | около 3 с раз в час | прогноз по объекту ≤ 300 с |
| объявление по факту | 10-я минута эпизода | — |
| приём пакета событий | до 10 000 событий за запрос | поток данных ≤ 300 с |
| восстановление после сбоя | подъём контейнеров с тех же томов, пропущенный час досчитывается | ≤ 4 ч |

### Прогноз против реальности (§17 п. 3, §18 п. 3, п. 4)

Как проверялось. Данные разделены по времени, а не случайно:

| выборка | годы | для чего |
| --- | --- | --- |
| обучение | 2022–2024 | обучение моделей |
| проверка | 2025 | подбор параметров, долей и порогов |
| тест | 2026, январь — июнь | один прогон, ничего не подбирается |

Все числа ниже — на тесте. Эпизод считается пойманным, если тревога горела в течение 24 часов до его начала. Ложный сигнал — тревога, за которой в пределах 24 часов эпизод не начался.

| тип | эпизодов | поймано заранее | осталось каналу «по факту» | сигналов | ложных | ложных в сутки на парк |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пожар | 603 | 387 (64%) | 216 | 348 | 195 | 1,1 |
| загазованность | 74 | 42 (57%) | 32 | 203 | 182 | 1,0 |
| подтопление | 125 | 90 (72%) | 35 | 147 | 120 | 0,7 |
| отказ оборудования | 2 211 | 1 417 (64%) | 794 | 496 | 180 | 1,0 |
| отказ датчика | 826 | 477 (58%) | 349 | 322 | 170 | 1,0 |
| проникновение | 92 | 15 (16%) | 77 | 29 | 22 | 0,1 |
| итого | 3 931 | 2 428 (62%) | 1 503 | 1 545 | 869 | 4,9 |

Упреждение — 24 часа по медиане у всех типов (раздел 38). По отраслевой мере нагрузки (EEMUA 191: до 6 тревог в час на оператора) 4,9 ложного сигнала в сутки на весь парк далеко внутри нормы.

Что ещё подтверждает, что прогноз честный:

ретропрогон 2026 года. На каждый час журнал обрезается по этот час, и признаки строятся заново. Результат совпадает с обучающей таблицей на 100%, вход сети — с расхождением не больше 0,004 (раздел 49). Значит, модель не подсматривает в будущее;

режим проигрывания в сервисе. Сервис может проиграть тестовый 2026 год: рядом с каждым прогнозом видно, что на объекте случилось потом (раздел 3.2);

выигрыш должен держаться и на 2025, и на 2026 годе. Всё, что меньше разброса между повторными обучениями (±0,03 PR-AUC), считается неразличимым (раздел 4.4).

Где прогноз не дотягивает — в конце выжимки и в разделе 7.

### Рекомендации против реальных условий (§18 п. 3, п. 4)

Записей о выполненных работах в журнале нет, поэтому рекомендации не обучаются, а собираются по словарю правил (раздел 4.10). Реальные условия проверены там, где журнал их показывает:

нужен ли выезд. След выезда бригады в журнале — снятие охраны, дверь, движение. Затяжной пожар заканчивается выездом в 27% случаев, массовая сработка дыма — в 5%. Правило разводит их по-разному;

повторится ли отказ. Затяжной отказ датчика повторяется с того же канала в 45% случаев против 5–7% у короткого. Отсюда мера «замена», а не «перезапуск»;

сколько людей. Правило «по звену на каждый объект» журнал опроверг. Состав — по виду работ и нормам охраны труда: без выезда, специалист, звено из 3, бригада из 4;

чего не хватает. 41 строка словаря из 113 помечена «сверить с регламентом заказчика»: сроки, исполнители, наличие резервного насоса. Словарь — таблица, правка строки меняет его версию, и версия идёт в каждом сообщении.

### Настраиваемые параметры (§18 п. 3)

Главный диспетчер меняет поведение сервиса таблицами, без программиста и без переобучения (раздел 6.3). Каждая правка — новая версия с автором и причиной, действует со следующего часа и пишется в журнал действий.

| параметр | что меняет | переобучение |
| --- | --- | --- |
| доля часов под тревогой по типу | сколько тревог в сутки; ползунок сразу показывает «примерно N тревог в сутки по парку» | нет |
| коэффициент отклонения | насколько сильным должен быть сигнал после отклонения диспетчером (газ, подтопление) | нет |
| версия модели по типу | поведение тревоги у отказа оборудования (4 версии) | нет |
| график плановых работ | где прогноз молчит, пока идут работы | нет |
| игнорируемые периоды | часы брака данных, которые не идут в признаки и порог | да, флаг ставится сам |
| словарь рекомендаций | меры, сроки, состав выезда | нет |

### Диаграммы (§18 п. 3)

Правила, по которым данные сервиса показываются на диаграммах, чтобы диаграмма не вводила в заблуждение:

Оценка — это место объекта среди всех объектов парка, а не вероятность. Её нельзя подписывать «вероятность 98%». Калиброванная вероятность идёт отдельным полем (раздел 4.11).

Прогноз и факт — на одной оси времени. Ручка истории отдаёт по часам оценку, порог и статус («тревога», «молчание по графику», «отклонено»); в режиме проигрывания рядом видно, случилось ли происшествие.

Сравнения — при равных ложных часах. Две модели сравниваются по тому, сколько каждая ловит при одинаковом числе часов ложной тревоги. Сравнивать по разным порогам нечестно: любая модель ловит больше, если чаще тревожит.

Разброс показывается. Различия меньше разброса между повторными обучениями не выдаются за выигрыш.

### Скорость и удобство, UX/UI (§18 п. 3, п. 4)

Основа интерфейса — разбор семи московских диспетчерских систем (раздел 6.1):

окна открываются по правам: окна без права пользователь не видит вовсе;

по умолчанию открыты два окна рядом: «Очередь прогнозов» и «Карточка прогноза» — логически связанные блоки на одном экране;

одновременно открыто 8–9 карточек, в 99% часов не больше 21: список короткий;

одна тревога — одна карточка, с возрастом тревоги: новая отличается от висящей неделями;

четыре действия диспетчера: взять, отклонить с причиной из справочника, заглушить до срока, подтвердить.

### Что не получилось и чего ещё нет

Свой минимум полноты (30% по типу, 60% пожару и газу; ТЗ цифр не задаёт) на тесте не держится у газа (57%) и проникновения (16%). Проникновение — поддержка проверки доступа, а не самостоятельный прогноз; для обоих остаётся канал «по факту».

Разметка косвенная. Подтверждённых инцидентов в данных нет: эпизод — это серия сработок.

Живого запуска стенда ещё не было (ждёт Docker на машине сборки), переноса на сервер — тоже. Состояние чужих частей контура — раздел 7.3.

### Соответствие требованиям ТЗ §14

| требование ТЗ §14 | где в документе |
| --- | --- |
| методы, необходимые для использования решения, доступны и подробно описаны | 4, 5; ручки и форматы — приложение А |
| перечень всех использованных библиотек и компонентов | приложение В |
| решение — отдельный сервис, может стать самостоятельной системой или её компонентом; число внешних интеграций соответствует задачам | 3.1; приложение А.1 |
| сложные технические и логические детали сопровождаются комментариями | 4, 5, 6; в коде — комментарии со ссылками на разделы журнала исследования |
| открытый неоткомпилированный код без обфускации | приложение Б.1 |
| используемые методы обработки данных | 4 |
| условия и ограничения внутри решения | 7 |
| инструкции по компиляции, сборке и установке | приложение Б |
| функциональная и компонентная архитектура | 2, 3 |
| 149-ФЗ и 152-ФЗ | 8 |

## 1. Общие сведения

### 1.1 Назначение

Сервис прогнозирует инциденты на объектах инженерных коллекторов Москвы по журналу событий системы мониторинга и помогает диспетчеру решить, что проверить, кого послать и что внести в план ТО. Заказчик по ТЗ — Департамент ЖКХ города Москвы, эксплуатирующая организация — АО «Москоллектор».

|  | решение |
| --- | --- |
| единица прогноза | объект 3-го уровня (78 объектов) × час; коллектор — объект 2-го уровня (16 коллекторов) |
| что прогнозируется | начнётся ли в ближайшие 24 ч эпизод одного из шести типов |
| что получает диспетчер | по каждому объекту и типу: оценку, порог, тревогу, основания, датчики-свидетели, рекомендацию |
| как часто | раз в час |
| что уже идёт | канал «по факту» объявляет происшествие, которое прогноз не дал (4.9) |
| кто решает | диспетчер. Сервис не заменяет его, не принимает окончательных решений, не управляет оборудованием (ТЗ §5) |

Загазованность — шестой тип сверх ТЗ. Реакция на газ своя (вентиляция, а не пожарный расчёт), а в пожар газ добавил бы 600 эпизодов к 2 554 пожарным за 2022–2025 годы. Если заказчик против, газ сливается с пожаром на этапе разметки, остальное не меняется.

### 1.2 Состав системы и репозитории

| репозиторий | что в нём |
| --- | --- |
| Think-Faster (этот) | модель и исследование (ML/); сервисы модели, приёма данных, уведомлений, аудита и общий пакет (ML/service, docs/backend/); стенд; ТЗ и проектные документы (docs/) |
| think-infra | Kafka, RabbitMQ, Redis, Vault, PostgreSQL, nginx, Samba AD — развёртывание контура на сервере |
| think-auth | сервис аутентификации: учётки, пароли, выпуск токенов |
| think-bff | права, группы, роли, область видимости, заявки |
| think-front | интерфейс диспетчера и главного диспетчера |
| think-test | эмулятор потока событий для стенда |

### 1.3 Термины

| термин | значение |
| --- | --- |
| объект | часть коллектора со своим набором датчиков (объект 3-го уровня справочника); единица прогноза |
| эпизод | серия сработок одного типа на одном объекте с паузой не больше 1 ч; начало эпизода — момент инцидента |
| сработка (триггер) | строка журнала, которая по смыслу относится к типу: «Обнаружен дым», «Затоплен» и т. д. |
| шум | размеченные события, которые не считаются происшествием: массовый дым (Н8), «Затоплен» сразу после события питания (Н7), газ в окне планового ремонта по графику (Н10) |
| витрина | таблица признаков «объект × час», 306 признаков |
| доля | доля часов под тревогой по типу — главная настройка порога |
| ложные часы | часы тревоги, за которыми в пределах 24 ч эпизод не начался; основная мера сравнения моделей |
| свежая поимка | эпизод пойман тревогой, которая горит меньше 7 суток. Тревогу, висящую неделями, диспетчер не отличает от статуса объекта |
| зерно | один из нескольких прогонов обучения одной модели с разным начальным случайным состоянием |
| TCN | свёрточная нейросеть по часовым рядам (temporal convolutional network) |
| главный диспетчер | центральный диспетчер: ведёт настройки модели и видит историю отклонённых прогнозов |
| ППР | планово-предупредительный ремонт |
| техучётка | техническая учётная запись сервиса |

## 2. Функциональная архитектура

### 2.1 Роли

Роли и права — docs/common/права-и-аудит.md §3.

| роль | область | что делает в системе |
| --- | --- | --- |
| техник | один комплекс | видит объекты, тревоги, заявки; отмечается в заявке, решений не выносит |
| диспетчер района | несколько комплексов | работает с очередью прогнозов и заявками: берёт, отклоняет с причиной, глушит, подтверждает происшествие |
| центральный (главный) диспетчер | всё предприятие | то же плюс настройки модели: доли, версии, график работ, игнорируемые периоды, переобучение; история отклонённых и заглушённых прогнозов |
| администратор | всё предприятие | пользователи, группы, права, журнал действий; заявок не ведёт |

### 2.2 Сценарии

Диспетчер: прогноз.

1. Раз в час модель пересчитывает все объекты. Где оценка типа выше порога, в очереди прогнозов появляется карточка «объект × тип».

2. В карточке:

тип и сколько часов уже горит тревога;

основания — признаки, на которых держится оценка;

датчики-свидетели с временем и значением (по ним подсвечивается пикет);

рекомендация: меры, срок, кого послать и сколько людей.

3. Диспетчер выбирает действие:

взять — создаётся заявка;

отклонить с причиной из справочника, например «известные работы на объекте»;

заглушить до указанного срока;

позже подтвердить, что происшествие случилось.

4. Решение уходит в модель и в журнал действий. У газа и подтопления отклонение переводит объект по этому типу в режим «маловероятно» до следующего настоящего эпизода (4.7).

Диспетчер: происшествие уже идёт. Канал «по факту» объявляет эпизод, который прогноз не дал, на 10-й минуте. По объявлению создаётся заявка, ответственным группам уходит письмо и сообщение в Telegram. Рекомендация обновляется по мере развития эпизода. Если на объекте идёт ППР по графику, объявление приходит с пометкой «идёт ППР по графику».

Главный диспетчер: настройки без переобучения. Все настройки — таблицы (6.3):

доля часов под тревогой и коэффициент отклонения по каждому типу. Ползунок показывает следствие: «примерно N тревог в сутки по парку»;

рабочая версия модели по типу. Несколько версий сейчас есть только у отказа оборудования (6.2);

график плановых работ: объект, вид работ, типы, окно. В окне прогноз этих типов не показывается и уходит в историю со статусом «молчание по графику»;

игнорируемые периоды брака данных: по парку, по объекту или по каналу;

запуск переобучения, если оно включено.

Главный диспетчер: аудит отклонений. История отклонённых и заглушённых прогнозов и какие из них переросли в происшествие. Решения дежурных диспетчеров и молчание по графику работ показываются раздельно (6.6).

Администратор. Заводит пользователей и группы, задаёт область видимости, читает журнал действий.

Аналитик. Повторяет обучение и оценку (приложение Г), собирает пакет модели (приложение Б.3), сравнивает версии на ретропрогоне.

### 2.3 Что решает сервис, а что — человек

| решает сервис | решает человек |
| --- | --- |
| оценку и тревогу по типу на 24 ч вперёд | брать ли тревогу в работу, ехать ли |
| порог по доле, которую задал главный диспетчер | какую долю держать: сколько тревог в сутки служба готова разбирать |
| объявление по факту с отсевом шума | подтвердилось ли происшествие |
| молчание в окне графика работ | что внести в график и что считать плановой работой |
| рекомендацию по словарю правил | кого посылать на самом деле; словарь сверяется с регламентами заказчика |
| — | переключение версии модели, запуск переобучения |

Модель ничем не управляет и в системы заказчика не пишет: она только читает поток событий, а команды получает от BFF (ТЗ §13, «только чтение»).

## 3. Компонентная архитектура

### 3.1 Состав контура

Схема потоков контура в исходном тексте документа (docs/документация.md) нарисована диаграммой; её содержание — в тексте и таблице раздела 3.1 и в приложении А.1.

Путь данных: шина объекта присылает события в сервис приёма → он раскладывает их по потокам Kafka → модель раз в час считает прогноз и пишет его в Kafka → BFF показывает его диспетчеру, создаёт заявки и шлёт уведомления → решения диспетчера возвращаются в модель через RabbitMQ. Каждый сервис пишет свои действия в журнал аудита.

| компонент | назначение |
| --- | --- |
| tf-funnel (приём данных) | принимает пакеты событий от шины объекта, проверяет, раскладывает по потокам, следит, не замолчал ли канал. Написан на Go: быстро принимает много пакетов на малой памяти |
| tf-model (модель) | хранит журнал за 100 суток, строит признаки, считает прогноз шести типов, порог, правила, канал «по факту», рекомендации |
| tf-notify (уведомления) | доставляет письма и сообщения в Telegram с повтором и защитой от дублей |
| tf-audit (аудит) | записывает журнал действий в PostgreSQL и отдаёт его BFF |
| tfkit | общий пакет сервисов на Python: секреты из Vault, проверка токенов, событие аудита. У приёма данных то же самое в kit.go |
| think-auth | вход, выпуск токенов, публичный ключ для их проверки |
| think-bff | права, область видимости, заявки, решения диспетчера, настройки модели |
| think-front | рабочее место диспетчера и главного диспетчера |
| Kafka | поток событий и прогнозов |
| RabbitMQ | команды модели и уведомления с подтверждением, повтором и очередью отказов |
| Redis | поток аудита, защита уведомлений от повтора |
| Vault | все секреты |
| PostgreSQL | данные BFF и аутентификации, журнал аудита |
| nginx | единая точка входа |
| Samba AD | корпоративный каталог для входа через LDAP/AD (ТЗ §11) |

Модель, приём данных, уведомления и аудит — отдельные контейнеры со своими техучётками и своими секретами в Vault. Каждый из них можно вынуть из контура и поставить к другой системе мониторинга: вход у модели — журнал «канал, время, значение», выход — JSON-сообщение в топик (приложение А). Внешних интеграций у контура две: шина данных объекта (вход) и почта с Telegram (выход).

### 3.2 Как работает сервис модели

Один процесс делает четыре вещи (INTEGRATION §13.1):

| часть | что делает |
| --- | --- |
| приём | события пишутся в рабочий журнал на диске: 100 суток по всем объектам и вся история состояния охраны. Чистка (4.1) применяется при записи |
| такт | раз в час, через 2 минуты после границы часа по московскому времени: признаки парка → шесть типов → порог → правила и молчание → рекомендации → сообщение прогноза |
| команды | решения диспетчера и настройки; подтверждаются только после записи на диск |
| ручки | состояние, история, прогноз по объекту, оценка «сколько тревог даст эта доля» (приложение А.2) |

Устойчивость. Номер последнего посчитанного часа хранится на диске: перезапуск посреди часа повтора не даёт. Если поток опоздал, прогноз всё равно считается на том, что дошло к границе часа, и час помечается как посчитанный на неполных данных (раздел 54).

Два режима часов. Обычный — такт по настоящему времени. Режим проигрывания — сервис прогоняет тестовый 2026 год с заданной скоростью, и рядом с прогнозом видно, что случилось на объекте потом. Это требование ТЗ §18 «сравнение прогнозных и реальных значений». Сообщения в этом режиме помечены, и заявок по ним не создаётся.

## 4. Методы обработки данных

### 4.1 Источники и чистка

Вход — журнал событий (номер события, канал, дата, время, флаг «тревожное», значение) и два справочника: каналов и объектов. Журналы 2019 — июнь 2026, после чистки 253 млн событий. Чистка одна и та же в исследовании и в сервисе (ML/pipeline/events.py):

1. дубли «канал + время + значение» схлопываются;

2. у канала «Состояние охраны» выбрасываются значения-даты. 01.01.1970 03:00:00 — не сбой, а код постановки и снятия охраны: он стоит в ту же секунду, что «На охране» и «Снято с охраны»;

3. каналы, которых нет в справочнике, выбрасываются;

4. числа и текстовые состояния разделяются. Газ — % объёма метана: от 0 до 15 — показание, ниже нуля и выше 15 — отказ датчика;

5. флаг «тревожное» не используется: его смысл меняется по годам (7% у «Обнаружен дым» в 2023-м, 100% в 2026-м);

6. 2021 год исключён из обучения: в нём параллельно работали две системы мониторинга, и журнал противоречит сам себе. Часы потерь данных (6–10 апреля 2024, 1 июня 2026) не входят в витрину.

### 4.2 Разметка: что считать происшествием

Подтверждённых инцидентов в данных нет, поэтому происшествия восстанавливаются по журналу (ML/pipeline/labels.py, SPEC §3):

Сработки → эпизод. Эпизод — сработки одного типа на одном объекте с паузой не больше 1 ч.

Шум размечается, но в цель не входит.

Массовый дым: 10 и больше извещателей объекта за ±10 мин.

«Затоплен» в пределах 60 с после события питания в коллекторе: в 94–100% случаев это та же секунда.

Газ и отказ газового датчика в окне ППР по графику организатора (раздел 62).

Проникновение — дверь или люк открылись под охраной, за ними сработало движение, а охрану в течение 15 мин не сняли. Если сняли, это персонал.

След выезда бригады — в том же коллекторе «охрана снята → дверь → движение» с шагом до 30 мин. Эпизод считается подтверждённым, если выезд начался в пределах 2 ч.

Справочник состояний читается как словарь «состояние → тревожное». «Батарея неисправна» из меток убрана (раздел 58).

### 4.3 Признаки

306 признаков на объект × час:

сколько раз за 1 ч / 6 ч / 24 ч / 7 суток было состояние: дым, газ, температура, двери, движение, питание, насосы, «Неисправен», «Неопределен», дребезг;

газ и температура: максимум, среднее, тренд, часы без показаний;

прошлые эпизоды и шум — по объекту и по коллектору; часы с прошлого эпизода (до 90 суток);

выезды бригады в коллекторе, вход персонала, режим охраны;

календарь: час, день недели, сезон, праздники, дни до праздника;

состав объекта: число датчиков по типам.

Без заглядывания в будущее. Часть разметки смотрит немного вперёд: массовый дым — на 10 мин, персонал — на 15, след выезда — на 30. Такое событие попадает в признаки в момент, когда о нём можно знать, а не в момент его начала. Проверка check.py пересчитывает признаки случайных объекто-часов прямыми запросами к журналу и сверяет с витриной. Ретропрогон 2026 года повторяет витрину по обрезанному журналу на 100% (раздел 49). Сервис считает признаки так же: его срез на час совпадает со строкой витрины во всех 306 столбцах (INTEGRATION §13.6).

### 4.4 Как сравниваются модели

Разбиение по времени — в выжимке: обучение 2022–2024, проверка 2025, тест январь — июнь 2026. Происшествий мало — от 0,1% до 9% объекто-часов по типам. Поэтому точность и ROC-AUC не годятся:

Основная мера — ложные часы при равной полноте (раздел 34): сколько часов ложной тревоги нужно, чтобы поймать ту же долю эпизодов. Число сигналов как мера отброшено: оно вознаграждает гладкую оценку.

Рядом — свежие поимки (раздел 40): постоянная тревога ловит эпизоды, но диспетчер её не отличает от статуса объекта.

PR-AUC — для быстрых сравнений и выбора эпохи сети.

Шум обучения. Всё, что меньше ±0,03 PR-AUC или разброса по зёрнам, не различается (раздел 57). Выигрыш должен держаться и на проверке, и на тесте.

Отраслевая мера нагрузки — EEMUA 191 / ISA 18.2 (раздел 11).

### 4.5 Модели

Своя модель каждому типу. Оценка типа — среднее по 5 повторным обучениям (зёрнам), раздел 34:

| тип | модель | как настроена |
| --- | --- | --- |
| пожар | CatBoost ×5 | подбор по ложным часам на 2024 |
| загазованность | CatBoost ×5 | умолчания; переобучена на разметке с графиком ППР (раздел 62) |
| подтопление | CatBoost ×5 | подбор по PR-AUC |
| отказ оборудования | версия 1: CatBoost ×5 с весом 0,75 + TCN ×3 с весом 0,25 | раздел 60, версии — 6.2 |
| отказ датчика | XGBoost ×5 | подбор по PR-AUC (Optuna) |
| проникновение | CatBoost ×5 | умолчания |

Бустинг учится на витрине, сеть — на часовых рядах (раздел 5). Для работы модели переобучены на всех годах 2022 — июнь 2026; на тесте они не хуже исследовательских прогонов (раздел 39).

Отдельно обучена модель «какой из исправных датчиков откажет за 7 суток» (канал × сутки). Её единица — канал, а не объект, поэтому в сообщение прогноза она не входит.

### 4.6 Порог

Бюджет ложных часов делится между типами по отдаче (раздел 35). Минимум полноты — 30% каждому типу, пожару и газу 60%. Раздача по отдаче ловит на 35–77% больше, чем один порог на всех.

Рабочие доли часов под тревогой: пожар 0,025, газ 0,026, подтопление 0,018, отказ оборудования 0,059, отказ датчика 0,009, проникновение 0,005 (раздел 46).

Скользящий порог (разделы 32, 37). Порог — такое значение оценки, выше которого за последние 90 суток была заданная доля часов парка; пересчитывается каждый час. Держится поток тревог, а не число: фиксированное значение промахивается в 0–4,4 раза от обещанного, скользящее держит 0,7–1,5.

Новая модель — новый порог. Пока история её оценок не накопилась, порог берётся из её оценок на 2025 годе, которые лежат в пакете модели.

### 4.7 Правила после модели

| правило | что делает | раздел |
| --- | --- | --- |
| склейка 6 ч | повтор тревоги по той же паре объект-тип в течение 6 ч — та же тревога: меньше сообщений и выездов | 27, 36 |
| отклонение диспетчером | только газ и подтопление. После отклонения тревога горит, только если оценка в верхней пятой части обычной доли, до следующего настоящего эпизода. У остальных типов отклонение добавляет пропусков больше, чем убирает ложных, и пишется только в историю | 43, 44, 46 |
| молчание по графику работ | в окне строки графика прогноз её типов не показывается и уходит в историю со ссылкой на строку; снимает 45–59% ложных часов газа без потерь | 62 |
| сглаживание, предел длины тревоги, вторая ступень | проверены и не ставятся | 29, 36, 41, 43 |

### 4.8 Итог на тесте 2026

Таблица по типам — в выжимке. Бюджет — 80 тыс. ложных часов на проверке: заранее поймано 2 428 эпизодов из 3 931 (62%), 4,9 ложного сигнала в сутки на 78 объектов, упреждение 24 ч. Остальное объявляет канал «по факту». Больший бюджет свежих поимок не прибавляет, растут только постоянные тревоги (раздел 40).

### 4.9 Канал «по факту»

Происшествие, которое прогноз не дал, объявляется по самому событию (разделы 10 и 15):

решение принимается на 10-й минуте эпизода по уже пришедшим событиям;

шум (массовый дым, «Затоплен» после питания) отсеивается сразу;

полнота — 99,8% эпизодов;

вместе с прогнозом канал убирает 70–80% ложных без потери эпизодов (раздел 15, прежняя база);

газ в окне ППР канал не отбрасывает, а объявляет с пометкой.

### 4.10 Рекомендации

Меры по ТО и ремонту собираются по словарю правил; модель в них не участвует (раздел 61):

70 правил (113 строк) в пяти слоях: что показал признак, как сработал датчик (массово, затяжно, мигает), какие типы горят вместе, в который раз повторяется, поправки;

режимы «прогноз» и «по факту» разведены: по прогнозу — что сделать заранее за 24 ч, по факту — что сделать сейчас за 4 ч;

кого посылать — по виду работ и нормам охраны труда: без выезда, специалист, звено из 3, бригада из 4;

по объекту рекомендация собирается из блоков по типам без повторов;

у каждой меры номер правила и обоснование; версия словаря идёт в сообщении;

41 строка ждёт сверки с регламентами заказчика.

### 4.11 Уверенность и основания

Основания — признаки, на которых сильнее всего держится оценка (ТЗ §5).

Уверенность (confidence, раздел 6): доля подтвердившихся тревог с такой оценкой на проверке 2025 года. Смесь моделей сопоставлена с метками «эпизод в ближайшие 24 ч» изотонической регрессией; точки кривой лежат в пакете модели (calibration.json), сервис только интерполирует.

Длительность тревоги (since_hours) и датчики-свидетели (evidence: последнее событие каждого канала семейств типа на объекте за 24 ч, до пяти) идут рядом отдельными полями, в уверенность не входят.

Сбой данных. Если молчит семейство датчиков объекта, уверенность типа, который на нём держится, умножается на (1 − цена молчания) из раздела 55: дым у пожара — 0,04, у отказа датчика — 0,07, газ у загазованности — 0,25. Какие семейства молчат, сообщение называет в поле silent.

## 5. Полный цикл исследования нейросети

Сеть в проекте одна: TCN по часовым рядам объекта. В работе она стоит у отказа оборудования. Ниже — путь от первой попытки до четырёх версий для главного диспетчера, с тем, что отброшено и почему.

### 5.1 Зачем сеть

Бустинг видит агрегаты: сколько было, максимум, тренд. Он не видит порядок событий внутри окна, ритм и форму ряда. У отказа оборудования (насосы, питание, вентиляция) поломке часто предшествует рисунок во времени: учащение, перемежающиеся сбои, реакция на соседний объект. Гипотеза: сеть по самим часовым рядам увидит то, чего нет в агрегатах.

### 5.2 Вход

|  | значение |
| --- | --- |
| окно | 168 ч (7 суток) до момента прогноза |
| ряды | 66 часовых рядов объекта (те же счётчики, что в витрине) + те же 66, усреднённые по коллектору |
| статика | состав объекта, календарь, часы с прошлого эпизода по шести типам, число эпизодов за 30 и 90 суток |
| выход | 6 оценок, по одной на тип, горизонт 24 ч |

Ряды всех объектов целиком лежат в памяти видеокарты (около 0,8 ГБ), окна вырезаются прямо на ней, поэтому обучение не ждёт подготовки данных. Строки обучения, проверки и теста те же, что у витрины, поэтому оценки сети и бустинга можно смешивать.

### 5.3 Архитектура

ML/pipeline/seqmodel.py, класс Net, около 559 тыс. параметров:

1. вход — свёртка 1×1 из 132 рядов в 128 каналов;

2. 7 остаточных блоков: причинная свёртка с ядром 3 и растущим шагом 1, 2, 4, …, 64 (видит только прошлое), нормализация, GELU, dropout 0,2, свёртка 1×1, сложение со входом блока;

3. охват — 255 ч, больше окна;

4. голова — последний шаг, среднее по времени и статика → 256 → 6 выходов.

Одна сеть на все типы: общая часть учится на всех эпизодах, а у отказа оборудования их больше всего.

### 5.4 Обучение

|  | значение |
| --- | --- |
| потеря | бинарная кросс-энтропия по шести выходам, вес редких положительных √(neg/pos) в пределах [1, 10] |
| оптимизатор | AdamW, шаг 1e-3, OneCycle с разогревом 10%, обрезка градиента 1,0, bf16 |
| батч | 1024 окна, 400 тыс. окон на эпоху |
| выбор эпохи | лучшая по PR-AUC на 2025 годе; лучшая — со 2-й по 7-ю, дальше переобучение (раздел 57) |
| зёрна | 5 у основной сети; 3 у версий оборудования |
| прогон вперёд | обучение до даты, прогноз следующего отрезка — как в жизни |
| железо | RTX 3050 Laptop 4 ГБ; эпоха — около 2 мин обучения и 6 мин вместе с оценкой |

В работе сеть считается на процессоре.

### 5.5 Этапы

| этап | вопрос | что вышло | решение | раздел |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | сеть против бустинга, одно зерно | проигрывает у большинства типов | отброшена | results/models.md |
| 2 | пересчёт в ложных часах, 5 зёрен | у отказа оборудования при равных ложных часах +5% пойманных на проверке и +7,5% на тесте, свежих +17–18%; у остальных типов вровень или хуже | кандидат на отказ оборудования | 42 |
| 3 | прогон вперёд с переобучением раз в 30 суток | сеть лучше бустинга при любой стратегии: +47…+72 поимки, +80…+327 свежих. Ежемесячное переобучение сети: +25 поимок, но −200 свежих | сеть в работу; раз в 30 суток пересчитывается порог, сеть переобучается реже | 48 |
| 4 | ретропрогон 2026 | вход сети из обрезанного журнала сходится: расхождение ≤ 0,004, порядок объектов тот же | вход сети переносится в сервис как есть | 49 |
| 5 | сколько зёрен | у оборудования 5 зёрен стоят 3–4% поимок и снимают 27–42% ложных сигналов | 5 зёрен, при нехватке времени — 3 | 52 |
| 6 | перебор формы сети | ни одна из семи конфигураций базу не обошла; разброс по зёрнам ±0,03 PR-AUC | форма не меняется; окно 72 ч — запасной вариант, в 20 раз дешевле при −2% поимок | 57 |
| 7 | новая разметка по справочнику состояний | все разницы внутри разброса зёрен | переобучено, качество то же | 58 |
| 8 | «липкая» тревога | чем ближе конец данных обучения к тесту, тем дольше стоит тревога и меньше свежих поимок: 1 420 при данных до 2024 года против 1 106 до 2026-го | четыре версии оборудования (6.2), по умолчанию смесь | 60 |
| 9 | разметка с графиком ППР | сервис видит признаки новой разметки; модели других типов ловят то же | шкалы порога считаются на входах сервиса | 62 |
| 10 | доп. горизонты как подсказка в потере, вектор объекта, своя сеть на тип, другой вес положительных | идёт 26.09, очереди на видеокарте | итог — раздел 63 | 63 |

Липкость подробнее (раздел 60). Сеть, обученная по самый конец данных, держит тревогу сплошь на объектах с плотной серией (12+ эпизодов за месяц). Нелипкая сеть перевзводит тревогу к каждому эпизоду. Проверено:

липкость даёт близость данных обучения к тесту, а не их объём. При равных двух годах сеть на 2024–2025 держит тревогу в длинных сериях 44% часов, на 2022–2023 — 9%;

рецепты: вес 0,3 для часов внутри идущей серии — +93 свежих; разрыв 365 суток перед датой обучения — +138; разрыв 730 суток — почти как замороженная сеть;

смесь CatBoost 0,75 + TCN 0,25 обходит и бустинг, и прежнюю рабочую сеть по всем мерам: на тесте при равных ложных сигналах она ловит 1 185 эпизодов, из них 1 102 свежих, при 158 ложных сигналах. У бустинга — 1 162 / 994 при 172, у прежней сети — 1 182 / 929 при 166. Вес выбран на 2025 годе.

### 5.6 Что отброшено

| вариант | почему |
| --- | --- |
| окно 336 ч, 8 блоков | в 6,4 раза дороже, выигрыша нет |
| ширина 192 или 96 | дороже или хуже у отказа датчика |
| dropout 0,1 и 0,35, шаг 5e-4 | не лучше базы |
| окно 72 ч в работе | −2% поимок на обоих годах; оставлено запасным |
| ежемесячное переобучение сети | теряет свежие поимки (раздел 48) |
| дообучение на окне 30 суток; окно обучения в год | хуже по обеим мерам: оборудованию нужна вся история |
| разрыв 90 суток, 12 эпох, отдельная обработка хронических объектов, память объекта | не прибавляют (раздел 60) |
| сеть у пожара, газа, подтопления, датчика, проникновения | вровень или хуже бустинга |
| одинаковый вес сети во всех типах | +148 ложных сигналов при тех же поимках |

Команды для повторения — приложение Г.

## 6. Особые решения проекта

По каждому решению: какую задачу оно решает, что сделано и на каких числах основано.

### 6.1 Простота интерфейса

Основа — разбор семи московских диспетчерских систем (docs/designs/TF-2-референсы-интерфейсов.md): из них выбрано пять экранов — главный, карта, события и инциденты, карточка объекта, работы и ТОиР. Требование ТЗ §16: элемент на экране, только если он нужен для задачи пользователя.

Окна по правам. Интерфейс — сетка окон. Окно без права на чтение не показывается вовсе, а не выводится серым. По умолчанию открыты два окна рядом: «Очередь прогнозов» и «Карточка прогноза». Остальные — по надобности: заявки, происшествия, объекты и датчики, люди, настройки модели, пользователи и группы, доступ. Раскладка запоминается.

Короткий список. Одновременно открыто 8–9 карточек, в 99% часов не больше 21 (раздел 56). Страница в 10 записей закрывает две трети часов.

Одна тревога — одна карточка. Тревога живёт часами и сутками, а модель пишет каждый час; повторы склеиваются.

Возраст тревоги в карточке: без него диспетчер не отличит новую тревогу от висящей третью неделю.

Основание, а не только число: признаки-основания, датчики-свидетели и готовая рекомендация.

Честная точность. Модель работает с объектом, а не с пикетом. Пикет подставляется по датчикам-свидетелям, прогноза «по пикету» интерфейс не обещает.

Ползунок с понятным следствием. Главный диспетчер двигает не абстрактную долю, а видит «примерно N тревог в сутки по парку». Долю выше 0,1 ползунком случайно не выставить.

Скрытие по паре объект + тип с автовозвратом. Семь объектов дают половину карточек и 60–66% поимок, поэтому скрывать их целиком нельзя.

Четыре действия диспетчера: взять, отклонить с причиной из справочника, заглушить до срока, подтвердить.

### 6.2 Выбор моделей

Мера выбора — ложные часы при равной полноте (раздел 34). PR-AUC не видит, что тревога горит сутками. Число сигналов вознаграждает гладкую оценку.

Своя модель каждому типу — из CatBoost, XGBoost, LightGBM и TCN, по среднему 5 зёрен. Одно зерно меняет результат до 2,5 раза у проникновения.

Сеть там, где она сильнее: только у отказа оборудования, где она выигрывает на обоих годах и выдержала прогон вперёд.

Версии для главного диспетчера вместо одного «лучшего». У отказа оборудования выбор модели — это выбор поведения: липкая тревога держит одну длинную серию, перевзводная поднимает тревогу к каждому эпизоду. Это вопрос того, как работает служба, а не качества:

| № | имя | модели | переобучение | |---|---|---|---| | 1 | тихая, по умолчанию | CatBoost ×5 (вес 0,75) + TCN ×3 на данных 2022–2023 (вес 0,25) | нет | | 2 | перевзвод | TCN ×5, данные 2022–2023 | нет | | 3 | разрыв в 2 года | TCN ×5, вся история кроме последних 730 суток | раз в 30 суток | | 4 | липкая | TCN ×5 на всей истории | раз в 30 суток |

При рабочей доле 0,059 на тесте у версии 1 ложных сигналов почти столько же, сколько у чистого бустинга (176 против 173, около 7 в неделю), а поймано 1 202 против 1 167 и свежих 1 104 против

999. Другим типам версии не нужны: у пожара сеть не лучше, у газа и подтопления хуже, у отказа

датчика +4 поимки стоят +1,1 ложного сигнала в неделю.

Порог — скользящая доля, а не число. После смены модели порог пересчитывается сам.

### 6.3 Таблицы главного диспетчера вместо переобучения

Типовой путь — переобучать модель, когда меняются условия. Здесь поведение меняется таблицами в «Настройках модели». Переобучение необязательно: по ТЗ модуль дообучения — по согласованию (§8).

| таблица | что меняет | нужно ли переобучение |
| --- | --- | --- |
| доли и коэффициенты отклонения | сколько тревог по каждому типу | нет |
| график плановых работ (первая версия — ППР газовых датчиков) | где прогноз молчит и какие эпизоды не считаются | нет, действует со следующего часа |
| игнорируемые периоды | какие часы не идут в признаки, порог и обучение | да: брак данных портит то, чему модель научилась |
| версия модели по типу | чем считается тип | нет, порог пересчитывается |

каждая правка — новая версия с автором, временем и причиной;

старые версии хранятся: по ним объясняется, почему поток тревог в прошлом месяце был другим;

прошлые записи молчания сохраняют ссылку на строку графика, даже если строку потом удалили.

Проверено на графике ППР (раздел 62):

44% часов тревоги прежней модели газа на тесте приходились на окна проверок;

молчание по графику снимает 45–59% ложных часов без потерь;

прежняя модель с молчанием работает и без переобучения. Переобученная на новой разметке ловит на тесте 14 эпизодов газа из 32 против 11 и не чувствительна к сдвигу работ от графика, поэтому она поставлена в работу.

Работы, которых нет в графике, закрывает отклонение диспетчера с причиной «известные работы на объекте» под аудитом.

### 6.4 Единый вход (SSO)

Пользователь входит один раз, и все сервисы принимают его токен без обращения к сервису аутентификации.

Один токен. think-auth выпускает токен доступа на 10 минут и токен обновления на сутки, оба в куках. В токене только идентификатор и логин. Права BFF берёт из своей базы с кешем на минуту: человека перевели в другую группу — через минуту это работает, перевыпускать токены не нужно.

Проверка на месте. Каждый сервис проверяет подпись публичным ключом сам: срок, аудиторию, издателя, тип токена.

Техучётки сервисов имеют только свои разрешённые действия.

Совместимость. Сервисы принимают и текущие токены think-auth, и токены по концепту проекта, поэтому не ломаются, когда токены приведут к концепту.

Каталог. Для входа через корпоративный каталог (ТЗ §11) в think-infra развёрнут Samba AD; вход через каталог в сервисе аутентификации — следующий шаг.

Аудит без шума. Чужой или поддельный токен — отказ и событие в журнале; нет права — отказ и событие. Протухший токен — отказ без события: фронт обновляет токен каждые 10 минут, иначе журнал забился бы.

### 6.5 Уведомления по факту

Уведомление уходит по факту события, а не по расписанию и не по каждому часу прогноза.

1. Модель объявляет эпизод на 10-й минуте, если это не шум, с рекомендацией «по факту».

2. BFF создаёт заявку и публикует уведомление. Адреса групп знает только BFF.

3. Сервис уведомлений доставляет письмо и сообщение в Telegram:

при сбое — повтор через 5, 15, 30, 60 с, после пятой попытки — в очередь отказов и событие в журнале;

отправленное помнится по адресату: повтор после обрыва шлёт только тем, кому не ушло;

в журнал попадают канал, тема, число адресатов и отказов; текст письма и адреса не пишутся.

4. По мере развития эпизода рекомендация обновляется: через час «мгновенная» сработка может стать «затяжной», и мера меняется с удалённой проверки на замену датчика.

### 6.6 Аудит отклонений и журнал действий

Вопрос главного диспетчера — «отклонили, а оно случилось». Как он закрыт:

каждое отклонение и заглушение пишется в журнал вместе с оценкой модели на тот момент;

если в пределах горизонта случился эпизод того же типа, пишется отдельное событие;

«случилось» считается по подтверждённым происшествиям, а не по журналу датчиков. Газ из баллона при проверке журнал пишет так же, как утечку, и каждое верное отклонение проверки выглядело бы ошибкой;

молчание по графику работ в свод по диспетчеру не входит: если в окне случилось происшествие, виден промах графика и автор его строки, а не дежурный;

сравнение идёт только внутри одной версии модели;

историю видит только главный диспетчер.

Журнал действий (docs/backend/audit, по концепту права-и-аудит.md §6):

если хранилище журнала недоступно, событие пишется в файл и досылается позже; работа сервиса из-за аудита не останавливается;

запись подтверждается только после сохранения в базе; сломанная запись откладывается отдельно и не держит остальные;

правка, удаление и очистка записей запрещены на уровне базы всем, включая владельца;

пароли, токены, куки, тексты писем вырезаются из событий на любой глубине — последний рубеж на случай ошибки в сервисе.

### 6.7 Секреты только в Vault

Паролей и ключей нет ни в git, ни в образах, ни в переменных окружения контейнеров. Каждый сервис при старте читает только свои секреты токеном своей роли.

Vault после перезапуска запечатан. Сервисы ждут распечатывания и пишут об этом в лог, а не падают сразу.

Без Vault сервис стартует только в режиме разработки на стенде.

### 6.8 Сбои данных без остановки

Опоздание потока. Час несвежести стоит 1–2% поимок, три часа — около 5%, 12 часов — 7–8% (раздел 54). Прогноз не останавливается; если событий семейств типа нет дольше STALE_HOURS (1 ч, у подтопления 3 ч), в сообщении у типа появляется stale_hours — сколько часов нет данных.

Молчание семейства датчиков бьёт только по своему типу: худший случай, дым, — 3% поимок парка. Молчание отмечает воронка (channel.status в tf.ingest.reference), модель читает топик на ходу. Прогноз считается как обычно, у типа появляется поле silent, уверенность умножается на (1 − цена молчания) — раздел 4.11.

Короткая история дороже любого сбоя канала: история эпизодов объекта держит четверть поимок. Поэтому сервис хранит 100 суток по всем объектам и всю историю охраны (раздел 55).

## 7. Условия и ограничения

### 7.1 Качество

Свой минимум полноты — 30% по типу, 60% пожару и газу; ТЗ цифр не задаёт. На тесте 2026 он не держится у газа (57%) и проникновения (16%). Проникновение — поддержка проверки доступа, а не самостоятельный прогноз.

Разметка косвенная. Эпизод — это серия сработок. Часть эпизодов — проверки и работы, которых нет ни в журнале, ни в графике.

Оценка — не вероятность, а место объекта среди оценок парка. Калиброванная вероятность идёт отдельно, в уверенности.

Место — объект, не пикет. Пикет подставляется по датчикам-свидетелям.

Горизонт 24 ч. Происшествия без предвестника ловит только канал «по факту».

Полнота падает к лету у всех моделей (раздел 49). Причина — постоянная доля часов под тревогой при растущем числе эпизодов, а не старение модели.

Внешние данные — погода, качество воздуха, конденсат, расширенный календарь — не дали прироста ни у одного типа (разделы 1, 2, 5, 23, 34) и не используются.

### 7.2 Работа

Нужна история. Признакам нужно 100 суток журнала, порогу — 90 суток оценок. Первая история порога берётся из пакета модели, дальше копится своя.

Замолчавший объект не прогнозируется. Ложных тревог на нём нет, но нет и предупреждений. Молчание объекта закрывает контроль связи в сервисе приёма, а не прогноз (раздел 51).

Работы вне графика модель не видит: нарядов в журнале нет. Такие работы закрывает отклонение диспетчера.

Время — московское, явно, независимо от зоны сервера. В журнале время без зоны.

Перезапуск после питания. 69% эпизодов газа и 26% отказов оборудования приходятся на первые 10 минут после возврата питания. Считать ли их шумом — решение заказчика. Интерфейсу нужна пометка «после восстановления питания» (раздел 45).

Переобучение — только у версий 3 и 4 оборудования и только если оно включено. Версии 1 и 2 заморожены.

Модель отказа датчика «канал × сутки» в сообщение прогноза не входит; для работы ей нужен свой топик и своя ручка.

### 7.3 Контур на 26.09

Что в других частях контура ещё не сделано и как наша сторона к этому подстроена — таблица INTEGRATION §12.2. Главное:

| что | как обходится сейчас |
| --- | --- |
| в nginx нет маршрутов к модели и сервису приёма | ручки модели отвечают и с префиксом /api/ml, и без него |
| Vault в основной ветке инфраструктуры ещё в режиме разработки | сервисы ждут распечатывания; токены ролей — файлами |
| вход через корпоративный каталог не подключён | сообщено владельцу инфраструктуры |
| в BFF нет решения «подтверждено» | метка ждёт команды от BFF |
| BFF не читает поток показаний | последнее показание датчика в карточку пока не приходит |
| живой запуск стенда | конфигурация проверена docker compose config, запуск ждёт Docker на машине сборки |

## 8. Безопасность и персональные данные

### 8.1 149-ФЗ

Сервис обрабатывает технологическую информацию заказчика: журнал событий датчиков и справочники объектов. Что сделано для защиты информации:

Доступ — только по токену: роли и область видимости в BFF (ТЗ §11). Сервисы проверяют токен сами, техучётки — только своё действие.

Целостность журнала действий — правка и удаление запрещены всем, включая владельца базы. Каждое событие имеет свой идентификатор, повторы отбрасываются.

Секреты — только в Vault, у каждого сервиса своя роль с доступом к своим секретам (6.7).

Системы заказчика — только чтение (ТЗ §13). Модель читает поток и ничем не управляет.

Шифрование при передаче (TLS 1.2+) — на nginx. Внутри сети контура брокеры работают без TLS.

### 8.2 152-ФЗ

Данные датчиков персональных данных не содержат: канал, время, значение, объект. Персональные данные есть только у пользователей системы — ФИО, почта, чат в Telegram. Они хранятся в одном месте — в BFF (права-и-аудит §1). Что не хранится и не пишется:

| что | где соблюдается |
| --- | --- |
| пароли | хранит только сервис аутентификации в виде хэша Argon2; в журналы, логи и события аудита не пишутся |
| токены | в журнал аудита попадает только номер токена, сам токен — нет; токены нигде не хранятся |
| текст писем и сообщений | в аудит не пишется, только тема, канал и число адресатов |
| адреса получателей | в журнале уведомлений — число адресатов и код ошибки без адреса |
| значения датчиков | в журнале отказов сервиса приёма не пишутся, только число и причины |
| персональные данные в модели | нет: модель знает объекты и каналы, а не людей |
| кто принял решение | в команде модели — идентификатор и логин, в аудите — логин; ФИО не передаётся |

Предложенные сроки хранения: журнал запросов — 90 дней, журнал действий — не меньше года (это история решений диспетчеров). В ТЗ сроков нет, они согласуются с заказчиком.

## Приложение А. Интерфейсы: топики, ручки, форматы

### А.1 Топики и очереди

| где | имя | кто пишет | кто читает | что |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kafka | tf.ingest.journal | funnel | модель, BFF | тревожные события и текстовые состояния, хранение 30 суток |
| Kafka | tf.ingest.readings | funnel | модель | числовые показания, 7 суток |
| Kafka | tf.ingest.reference | funnel | модель | справочники и состояние каналов (silent/ok), compact |
| Kafka | tf.forecast.results | модель | BFF | прогноз по объекту за час и объявления по факту, 7 суток |
| Kafka | tf.dlq | все | — | неразобранное, 14 суток |
| RabbitMQ | tf.model.commands | BFF | модель | решения диспетчера и настройки (А.4) |
| RabbitMQ | tf.notifications → tf.notify.email, tf.notify.telegram | BFF | notify | уведомления (А.5) |
| RabbitMQ | tf.dlx → tf.dlq | брокер | — | отвергнутые сообщения |
| Redis | audit, audit:requests, audit:dead | все сервисы | аудит | события аудита |

Предел сообщения — 1 МБ (ТЗ). Ключ сообщений прогноза — object_id, чтобы прогнозы одного объекта шли по порядку. Ключ событий — номер канала.

### А.2 Ручки сервиса модели

Каждая ручка доступна и с префиксом /api/ml, и без него.

| ручка | кто вызывает | право | что отдаёт |
| --- | --- | --- | --- |
| GET /health | nginx, Docker | без токена | {ok, clock, last_hour} |
| GET /status | админ-панель | alert.read | версии модели по типам, версии настроек, пороги, свежесть потока, счётчики приёма |
| GET /estimate?type=&share= | ползунок доли | threshold.edit | сколько тревог в сутки по парку даст эта доля |
| GET /forecast?object_id= | BFF | техучётка ml.read | последний расчёт по объекту |
| GET /history?object_id=&type=&from=&to= | BFF | техучётка ml.read | оценки, порог и статус по часам: ALARM, MUTED, REJECTED |

Режим часов задаёт TF_MODEL_CLOCK: live — настоящее время, replay:<начало>:<секунд на час> — проигрывание 2026 года; сообщения несут clock: "replay", и BFF заявок по ним не создаёт.

### А.3 Сообщение прогноза tf.forecast.results

Одно сообщение — один объект и один час, шесть типов внутри (INTEGRATION §2.3):

{

"schema": 1, "object_id": 5122, "hour_end": "2026-09-23T07:00:00+03:00",

"horizon_hours": 24, "model_version": "export-2026-09-23",

"types": {

"fire": {"score": 0.981, "threshold": 0.975, "alarm": true, "confidence": 0.31, "since_hours": 4,

"reasons": [{"feature": "smoke_24h", "value": 3.0}],

"evidence": [{"sensor_id": 41233, "ts": "2026-09-23T06:12:00+03:00", "value": "Обнаружен дым"}],

"recommendation": {"mode": "прогноз", "now": ["…"], "visit": {"состав": "специалист", "людей": 1, "срок_ч": 24}}},

"gas": {"score": 0.402, "threshold": 0.974, "alarm": false}

}

}

score — ранговая оценка 0…1, место объекта в распределении оценок парка, а не вероятность.

threshold — квантиль оценок парка за 90 суток на долю из настроек.

since_hours — сколько часов горит тревога.

confidence — калиброванная вероятность подтверждения тревоги (раздел 4.11), с поправкой на молчание семейств. Есть только у тревоги.

evidence — датчики-свидетели: номер канала, время, значение; до пяти, свежие первыми. Только у тревоги.

silent — какие семейства датчиков типа молчат на объекте; stale_hours — сколько часов нет событий семейств типа по парку. Приходят при любой оценке, если есть что сообщить.

model_version — чем посчитан прогноз; без него нельзя разбирать отклонения после смены версии.

Канал «по факту» пишет в тот же топик с kind: fact и рекомендацией в режиме факт.

### А.4 Команды модели tf.model.commands

Общий конверт (INTEGRATION §13.3):

{"schema": 1, "command_id": "uuid", "kind": "decision.reject",

"issued_at": "2026-09-26T08:14:00+03:00", "issued_by": {"sub": "…", "login": "petrova"},

"request_id": "e81b07c4f2a9", "payload": {}}

| вид | что делает модель |
| --- | --- |
| decision.take | учитывает в статистике |
| decision.reject | правило отклонения у газа и подтопления, у остальных типов — только история |
| decision.mute | молчание пары объект-тип до срока |
| decision.reopen | снимает отклонение |
| decision.confirmed | метка «случилось» для аудита отклонений |
| settings.operating | новые доли и коэффициенты отклонения со следующего часа |
| settings.works | новые окна графика работ со следующего часа |
| settings.gaps | игнорируемые периоды; ставит флаг «нужно переобучение» |
| model.switch | другая версия модели типа со следующего часа, порог — по шкале новой версии |
| retrain.request | задача в очередь переобучения, если оно включено |

Команды настроек несут полный снимок таблицы с номером версии, а не разницу. У RabbitMQ нет повтора истории, поэтому BFF сверяет номера версий по /status и при расхождении отправляет снимок заново. Команда с уже виденным command_id подтверждается без действия. Сломанное сообщение уходит в DLQ, временная ошибка — повтор до пяти раз.

### А.5 Уведомление tf.notifications

{"schema": 1, "notice_id": "uuid", "ticket_id": 1042, "kind": "fact",

"subject": "Загазованность: объект 5122", "text": "…",

"to": {"emails": ["…"], "chat_ids": [123]}, "request_id": "e81b07c4f2a9"}

Публикует только BFF. Каждую очередь читает своя учётка брокера; отправленное помнится по паре notice_id + адресат в Redis; письма уходят пачками по числу адресатов, которое принимает почтовый сервер.

### А.6 Приём событий tf-funnel

POST /events (за nginx — /api/funnel/events, токен с правом telemetry.push) принимает до 10 000 событий в полях журнала:

тревожное событие или текстовое состояние идёт в journal, число — в readings. Каждое событие попадает ровно в один топик;

ответ 202 перечисляет отвергнутые события с причиной. Если не принято ни одно — 422. Если лежит Kafka — 503 с Retry-After: 5: шина повторяет пакет, повтор модель отбрасывает по ключу журнала;

канал, который слышали хотя бы трижды, считается молчащим, если нового события нет дольше max(60 мин, 4 × обычный интервал канала). Переход пишется в tf.ingest.reference;

на стенде сервис сам забирает события у эмулятора (TF_FUNNEL_PULL).

Подробно — INTEGRATION §13.9.

### А.7 Журнал аудита

сервисы пишут события в поток Redis audit; если Redis недоступен — в файл на томе, досылка на каждом такте;

сервис аудита пишет пачками в PostgreSQL (audit.events) и подтверждает только после commit. Зависшее у упавшего экземпляра забирает через минуту; строка, которую нельзя записать, уходит в audit:dead;

журнал запросов: каждый HTTP-запрос к модели, воронке, уведомлениям и аудиту даёт строку в поток audit:requests — метод, шаблон маршрута без номеров и строки запроса, код ответа, длительность, кто спросил (из токена или anonymous), request_id, адрес. Пробы /health не пишутся. Запись идёт из фоновой очереди и не задерживает ответ (tfkit.request_log);

таблицы разбиты на партиции по месяцам; правка, удаление и очистка запрещены триггером; роль записи может только добавлять и читать;

поля password, token, authorization, cookie, text, body на любой глубине вырезаются;

события модели: forecast.rejected, forecast.muted, forecast.recurred; токены — token.refused, access.denied; уведомления — notify.failed. Каталог — INTEGRATION §13.4.

### А.8 Токены

токен доступа RS256, 10 минут; токен обновления — сутки; в токене sub и логин;

ключ проверки берётся из Vault, если его там нет — с /.well-known/jwks, кэш на час;

проверяются срок, аудитория api, издатель, тип access;

техучётки несут scope; пока think-auth его не кладёт, техучётка опознаётся по sub из списка service_subs в Vault;

tfkit принимает оба варианта полей: token_type и typ, издатель auth-service и tf-auth.

## Приложение Б. Сборка и установка

### Б.1 Исходный код

Весь код открыт и лежит в репозиториях из 1.2 как исходные тексты: Python — модель, приём данных, уведомления, аудит; C# — BFF и аутентификация; TypeScript — интерфейс. Ничего не компилируется в закрытый вид и не обфусцируется. Образы собираются из исходников Dockerfile-ами из репозитория. Сложные места кода прокомментированы со ссылкой на раздел журнала исследования.

### Б.2 Исследовательская среда

Нужны Python 3.12, видеокарта NVIDIA с CUDA 12.4 (числа получены на RTX 3050 Laptop 4 ГБ) и журналы датасета. Журналы (15 ГБ) и рабочая база в git не лежат.

python -m venv .venv && . .venv/bin/activate

pip install -r ML/requirements.txt              # torch 2.5.1+cu124 и остальное, версии закреплены

export TF_JOURNAL=<папка с ext-journal-*.csv>

export TF_WORK=<рабочая папка>                  # по умолчанию ML/work

cd ML/pipeline

python events.py && python labels.py && python features.py && python check.py 10

Выгрузка моделей для работы:

python export.py                                # 30 моделей на всех годах → work/export

python export.py --check                        # то же на 2022–2025 против рабочих прогонов

python export.py --equipment-version 1          # версии оборудования → work/export_equipment_v1

### Б.3 Пакет модели для контейнера

Сервис не читает исследовательскую папку. ML/service/bundle.py один раз собирает всё нужное для прогноза в одну папку; модели при этом не обучаются:

cd ML/service

python bundle.py <папка> --export ../work/export --work ../work_pa            # собрать

python bundle.py <папка> --check --export ../work/export --work ../work_pa    # проверить

В пакете: модели и версии оборудования; manifest.json, описание и важность признаков; шкала каждого зерна — его оценки на витрине 2025 года по входам сервиса; час каждой строки 2025 года для первой истории порога; первая версия таблиц главного диспетчера.

--check на контрольном часе 2026-01-04 12:00 сверяет признаки среза сервиса со строкой витрины и оценки пакета с оценками выгрузки по каждому типу и версии. Код выхода 0 — все расхождения меньше 1e-6. Папка монтируется в контейнер только для чтения.

### Б.4 Образы

Из корня репозитория:

docker build -f ML/service/Dockerfile -t tf-model .

docker build -f docs/backend/funnel/Dockerfile -t tf-funnel docs/backend

docker build -f docs/backend/notify/Dockerfile -t tf-notify docs/backend

docker build -f docs/backend/audit/Dockerfile -t tf-audit docs/backend

Модель, уведомления и аудит собираются на python:3.12-slim, версии пакетов закреплены. Приём собирается в golang:1.27: при сборке идут тесты, в образ distroless/static кладётся только бинарь. Процессы работают не от root. Секретов и моделей в образах нет. Проверка жизни — /health (у приёма — /tf-funnel -health, в его образе нет оболочки).

### Б.5 Стенд

Стенд повторяет состав think-infra. Redis, RabbitMQ и Kafka подключаются из клона think-infra без правок: те же пользователи, топики, ACL и политики очередей. Сверху добавляются dev-Vault с записью секретов и выпуском токенов ролей, PostgreSQL со схемой аудита и эмулятор потока.

cp docs/backend/stand.env.example docs/backend/stand.env      # тестовые значения, в git не попадает

docker network create think-fast-net

docker compose -f docs/backend/stand.yml --env-file docs/backend/stand.env up -d

docker compose -f docs/backend/compose.yml --env-file docs/backend/stand.env up -d --build

Цепочка стенда: эмулятор → приём → tf.ingest.* → модель → tf.forecast.results. Уведомление по факту без BFF проверяется публикацией в tf.notifications под учёткой tf-bff. TF_MODEL_BUNDLE_DIR — папка пакета из Б.3.

dev-Vault держит секреты в памяти: после его перезапуска нужно снова up tf-vault-seed;

без публичного ключа аутентификации ручки с токеном отвечают 503, а /health и поток данных работают.

### Б.6 Секреты в Vault

| путь | поля | кто читает |
| --- | --- | --- |
| secret/tf/kafka | model_password, funnel_password | модель, приём |
| secret/tf/rabbit | model_password, email_password, telegram_password | модель, уведомления |
| secret/tf/auth | public_key | все |
| secret/tf/notify | smtp_user, smtp_password, telegram_bot_token, service_subs | уведомления |
| secret/tf/model | service_subs | модель |
| secret/tf/audit | db_password, service_subs | аудит |
| secret/tf/funnel | service_subs | приём |

1. Администратор включает secret/ как KV v2 и записывает значения.

2. Заводит четыре политики с доступом только к путям своего сервиса.

3. Выпускает токены ролей и кладёт их файлами в TF_VAULT_TOKENS/<сервис>.token.

После каждого перезапуска Vault его распечатывают ключами. Сервисы в это время ждут (TF_VAULT_WAIT, по умолчанию 900 с) и раз в минуту пишут об этом в лог. Отказ 403 и 404 не ждётся: это ошибка роли или пути.

### Б.7 Перенос на сервер

Порядок жёсткий: сначала всё поднимается и проверяется на стенде, потом переносится на сервер вместе с владельцем инфраструктуры и по его схеме (INTEGRATION §12.3, этап 8):

том с пакетом модели;

секреты в Vault по Б.6;

тот же docs/backend/compose.yml во внешней сети think-fast-net;

маршруты nginx /api/ml/, /api/funnel/.

Готово, когда модель отвечает через nginx по /api/ml/health.

### Б.8 Проверки и резервное копирование

cd docs/backend/tfkit  && python -m pytest -p no:cacheprovider      # 20 тестов

cd docs/backend/funnel && go test ./...                             # 37, Go 1.27

cd docs/backend/notify && TF_NOTIFY_ENV_FILE= python -m pytest -p no:cacheprovider   # 32

cd docs/backend/audit  && python -m pytest -p no:cacheprovider      # 23, живая база — по TF_AUDIT_TEST_DB

cd ML/service && TF_ENV=dev CUDA_VISIBLE_DEVICES= python -m pytest -p no:cacheprovider tests   # 95

Сквозная проверка модели — 48 часов журнала 2026 через такт сервиса дают те же оценки и тревоги, что ретропрогон retro.py на тех же часах, с командой settings.works, которая глушит газ на объекте со следующего часа (INTEGRATION §10.2).

Резервное копирование:

PostgreSQL — скрипт резервного копирования think-infra;

Vault — снимки raft, хранятся последние 14;

пакет модели восстанавливается копированием тома;

состояние модели — номер часа, история оценок, настройки — на томе /work.

Восстановление после сбоя (ТЗ: не больше 4 ч) — подъём контейнеров с тех же томов. Модель при старте досчитывает пропущенный час.

## Приложение В. Перечень библиотек и компонентов

Версии — те, что закреплены в requirements.txt и Dockerfile, и те, с которыми получены числа.

### В.1 Модель и исследование (Python 3.12)

| библиотека | версия | лицензия | зачем |
| --- | --- | --- | --- |
| PyTorch | 2.5.1 (CUDA 12.4 для обучения, CPU в образе) | BSD-3-Clause | TCN |
| CatBoost | 1.2.10 | Apache-2.0 | модели пяти типов |
| XGBoost | 3.4.1 | Apache-2.0 | отказ датчика |
| LightGBM | 4.7.0 | MIT | сравнение семейств |
| Optuna | 5.0.0 | MIT | подбор гиперпараметров |
| scikit-learn | 1.9.1 | BSD-3-Clause | метрики, изотоническая калибровка |
| DuckDB | 1.5.5 | MIT | рабочая база журнала и журнал сервиса |
| Polars | 1.44.2 | MIT | сборка витрины |
| PyArrow | 25.0.1 | Apache-2.0 | parquet |
| NumPy | 2.5.3 | BSD-3-Clause | ряды и шкалы |

### В.2 Сервисы на Python 3.12

| библиотека | версия | лицензия | где |
| --- | --- | --- | --- |
| FastAPI | 0.141.1 | MIT | модель, уведомления, аудит |
| Starlette | 1.6.0 | BSD-3-Clause | через FastAPI |
| Uvicorn | 0.54.0 (notify — 0.53.0) | BSD-3-Clause | модель, уведомления, аудит |
| Pydantic | 2.13.5 | MIT | notify, через FastAPI |
| pydantic-settings | 2.15.0 | MIT | notify |
| python-dotenv | 1.2.3 | BSD-3-Clause | notify, только dev |
| confluent-kafka | 2.15.1 | Apache-2.0 | модель |
| pika | 1.4.4 | BSD-3-Clause | модель, notify |
| redis-py | 8.1.0 | MIT | модель, уведомления, аудит |
| PyJWT | 2.15.0 (notify — 2.14.0) | MIT | tfkit |
| cryptography | 50.0.1 | Apache-2.0 или BSD-3-Clause | tfkit |
| psycopg[binary] | 3.3.6 | LGPL-3.0 | аудит |
| httpx | 0.28.1 | BSD-3-Clause | notify, тесты |
| pytest | 9.1.1 | MIT | тесты |

### В.2а Приём данных на Go 1.27

Версии закреплены в docs/backend/funnel/go.mod и go.sum.

| модуль | версия | лицензия | зачем |
| --- | --- | --- | --- |
| franz-go (github.com/twmb/franz-go) | 1.22.0, kmsg 1.14.0 | BSD-3-Clause | запись в Kafka |
| golang-jwt | 5.3.1 | MIT | проверка токенов RS256 |
| go-redis | 9.22.0 | BSD-2-Clause | поток аудита |
| klauspost/compress | 1.20.0 | BSD-3-Clause | через franz-go |
| pierrec/lz4 | 4.1.30 | BSD-3-Clause | сжатие lz4, через franz-go |
| cespare/xxhash | 2.3.0 | MIT | через go-redis |
| go.uber.org/atomic | 1.11.0 | MIT | через go-redis |
| golang.org/x/sys | 0.30.0 | BSD-3-Clause | через go-redis |

### В.3 Инфраструктура

| компонент | версия | лицензия | замечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Apache Kafka | 4.0.0 | Apache-2.0 |  |
| RabbitMQ | 4.1 (management-alpine) | MPL-2.0 |  |
| Redis | 7 (alpine) | с 7.4 — RSALv2 / SSPLv1 | тег плавающий. Свободная замена с тем же протоколом — Valkey (BSD-3-Clause) |
| HashiCorp Vault | 1.20.0 | BUSL-1.1 | внутреннее использование разрешено. Свободная замена с тем же API — OpenBao (MPL-2.0) |
| PostgreSQL | 16 | PostgreSQL License | ТЗ: 12 и выше |
| nginx | 1.29 (alpine) | BSD-2-Clause |  |
| Samba AD | на Debian 13 | GPL-3.0 | каталог LDAP/AD |
| Python (образ) | 3.12-slim | PSF-2.0 |  |
| Go (сборка приёма) | 1.27 | BSD-3-Clause | образ golang:1.27 только для сборки |
| distroless static (образ приёма) | debian12 | Apache-2.0 | без оболочки и пакетов |

### В.4 BFF и аутентификация (.NET 8)

| библиотека | версия | лицензия |
| --- | --- | --- |
| Entity Framework Core, Npgsql.EntityFrameworkCore.PostgreSQL | 8.0.x / 8.0.10–8.0.11 | MIT / PostgreSQL License |
| Serilog.AspNetCore | 8.0.3 | Apache-2.0 |
| Swashbuckle.AspNetCore | 6.6–6.7 | MIT |
| System.IdentityModel.Tokens.Jwt | 6.35 / 7.6.2 | MIT |
| Konscious.Security.Cryptography.Argon2 | 1.3.1 | MIT |
| StackExchange.Redis | 3.3.0 | MIT |
| Newtonsoft.Json | 13.0.4 | MIT |

### В.5 Интерфейс

| библиотека | версия | лицензия |
| --- | --- | --- |
| React, React DOM | 19.3 | MIT |
| React Router | 7.18.4 | MIT |
| axios | 1.20 | MIT |
| zustand | 5.0.15 | MIT |
| react-scripts | 5.0.1 | MIT |
| Testing Library | — | MIT |

Лицензии с ограничениями:

psycopg — LGPL-3.0: библиотека подключается как пакет без изменений, код сервиса аудита открывать не обязывает;

Vault — BUSL-1.1 и Redis 7.4+ — RSALv2 / SSPLv1: разрешают внутреннее использование и запрещают продавать их как услугу. Если заказчику нужна только свободная лицензия, замена — OpenBao и Valkey, код сервисов при этом не меняется.

## Приложение Г. Как повторить исследование

Подготовка данных — Б.2. Обучение смеси, подбор долей, выгрузка и ретропрогон — ML/SPEC.md §10. Сеть:

cd ML/pipeline

python seqmodel.py --epochs 12 --seed 1                         # зерно 1; так же 0, 2, 3, 4

python tcnmix.py "$MIX5" main_h24/tcn,main_h24/tcn_s1,…         # смесь с бустингом (раздел 42)

python seqmodel.py --epochs 3 --cutoff 2026-01-31 --tag all_s0  # прогон вперёд (раздел 48)

python rollcmp.py "$MIXT" cat:all mix tcn:frozen:0,1,2 tcn:all:0,1,2

python seqmodel.py --score-val …                                # шкала сети для пакета (Б.3)

python export.py --equipment-version 1                          # версия оборудования (6.2)

Параметры обучения сети, не вошедшие в раздел 5: вход преобразуется как nan → 0, знаковый log1p, float16 (иначе оценка расходится с обучением на третьем знаке); GroupNorm из 8 групп; weight decay 1e-2; эпоха базовой сети — 111 с обучения, 12 эпох одного зерна — около 1,5 ч.